## Standard shunt
Preliminär dimensionering standardshuntgrupp PERx1 | [13 empty] | Lista 1 |  | Lista 2
[14 empty] | Flöde | Rör DN | Flöde | Styrventil | Kvs värde | Kvs värde
|  | Fyll i gula rutor | [6 empty] | PRIMÄR |  |  | SEKUNDÄR |  | l/s | mm | l/s | kvs | MMA | STAD/F
[7 empty] | Flöde |  | 1.5 |  | l/s | 1.5 | l/s | 0.04-0.18 | 15 | 0,04-0,06 | 15(0,63) | 2.7 | 1.5
[14 empty] | 0.18-0.3 | 20 | 0,07-0,11 | 15(1,0) | 3.4 | 2.5
[7 empty] | Tryckfall |  | 25 |  | kPa | 25 | kPa | 0.3-0.45 | 25 | 0,11-0,17 | 15(1,6) | 4.7 | 5.2
[14 empty] | 0.45-0.8 | 32 | 0.14-0.22 | 15(2,1) | 7.8 | 7.7
[7 empty] | Dimension shuntgrupp |  | 50 |  | mm | 50 | mm | 0.8-1.0 | 32x | 0,17-0,29 | 15(2,7) | 12.4 | 13.3
[7 empty] | Kv formel shuntgrupp |  | 29.7 |  | Kvs | 29.7 | Kvs | 1.0-1.2 | 40 | 0,27-0,45 | 20(4,2) | 17.3 | 17.1
[7 empty] | Tryckfall SHG exkl. styrventil |  | 3.3058 |  | kPa | 5.3058 | kPa | 1.2-1.7 | 40x | 0,35-0,6 | 20(5.6) | 18.3 | 18
[14 empty] | 1.7-2.0 | 50 | 0,6-1,07 | 25(10) | 26.9 | 27.9
[7 empty] | Beräkning Kv-värde Styrventil |  | 10.8 |  | KV |  |  | 2.0-3.0 | 50x | 1,07-1,72 | 32(16) | 29.7 | 30.9
[7 empty] | Vald styrventil Kvs-värde |  | 16 |  | KVS |  |  | 3.0-4.5 | 65 | 1,68-2,9 | 40(27) | 64.1 | 61.1
[7 empty] | Tryckfall vald styrventil |  | 11.3906 |  | kPa |  |  | 4.5-6.0 | 80 | 2,6-4,2 | 50(39) | 75.1 | 70.5
[7 empty] | Tryckfall VVX |  | 7 |  |  | 7 | kPa | 6.0-10 | 100 | 4,2-6,78 | 65(63) | 93 | 98.8
[7 empty] | Totalt tryckfall shuntgrupp |  | 21.6964 |  | kPa | 37.3058 | kPa | 10-16 | 125 | 6,6-10,6 | 80(100) | 158.8 | 158.8
[7 empty] | Kv värde shuntgrupp |  | 11.5931 |  | KV | 23.4433 | KV | 16-22 | 150 | 10,7-17,1 | 100(160) | 249.1 | 248.6
[16 empty] | 17,2-23 | 125(215) | 354.4 | 351.5
[7 empty] | Temp. inlopp/utlopp primär |  | 8-18 |  | Cْ |  |  |  |  | 23,1-33. | 150(310)
[7 empty] | Temp. inlopp/utlopp sek. kylfall |  |  |  |  | 25-15 | Cْ
Önskas speciellt fabrikat på styrventil använd
| Shuntkod | [12 empty] | kvs värde på önskad ventil i ruta för kvs värde
| PERx1 | 20 | K | DN | 50 | 50 | R | 16 | [5 empty] | ("vald styrventil Kvs-värde")
Markera vilket utförande som önskas
Skicka detta till
|  | Shuntab Sverige AB | [7 empty] | Shuntab Sverige AB
|  | Polhemsgatan 22 | [7 empty] | Hammarbyallé 25
|  | 392 39 Kalmar | [7 empty] | 120 32 Stockholm
|  | tel. 0480-49 17 50 | [7 empty] | tel. 08-640 25 04
|  | fax. 0480-49 17 40 | [7 empty] | fax. 08-640 25 05
Note on P5: Här matar vi in vätske flödet från batterikörning eller sekundärberäkning
Note on P7: Här matar vi in vätsketryckfallet sekundärt.
Note on P9: HÄR LÄGGER VI IN DEN SEKUNDÄRA DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on P17: Totalt tryckfall sekundärsida i shuntgruppen och belastning exkl. rördragning. Detta värde skall pumpen dimensioneras efter
Note on D24: 2-VÄGS= 20 3-VÄGS= 30
Note on E24: V, FÖR VÄRME K, FÖR KYLA
Note on G24: DIMENSIONEN PÅ SHUNTENS PRIMÄRSIDA
Note on J24: KVS-VÄRDE PÅ STYRVENTIL
Note on P11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens sekundärsida inkl. injusteringsventil och backventil
Note on P18: Kv värde totalt shuntgrupp sekundärt
Note on K5: Här lägger vi in primärflödet kyla i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on K7: Här lägger vi in det primära tryckfallet vanligtvis 15-20 kPa eftersom det sällan finns angivet.
Note on K9: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on K11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on K13: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on K14: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on K15: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on K17: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on K18: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on K20: Ange primärtemperaturer för dimensionering av Värmeväxlare
Note on P21: Ange primärtemperaturer för dimensionering av Värmeväxlare
Note on H24: DIMENSION SHUNTGRUPPENS SEKUNDÄRA SIDA