## Blad1
Preliminär dimensionering standardshuntgrupper utförande. PERx2
[14 empty] | Lista 1 |  |  | Lista 2
Referens | [7 empty] | SHG-K/V | [5 empty] | Flöde | Rör DN |  | Flöde | Styrventil
[8 empty] | PRIM |  | PRIM |  | SEK |  | l/s | mm |  | l/s | DN (Kvs)
[8 empty] | Värme |  | Kyla |  | Värme/kyla |  | 0.02-0.08 | 10 | PERx2 | 0,02-0,03 | 15(0,25) | PERx2
Flöde | [7 empty] | 0.25 | l/s | 1 | l/s | 1 | l/s | 0.08-0.18 | 15 |  | 0,03-0,04 | 15(0,4) |  | Kvs värde | Kvs värde |  | Kvs värde
[14 empty] | 0.18-0.30 | 20 |  | 0.04-0.06 | 15(0,63) |  | MMA | STAD/F | DN | SHG | Balansventil
Tryckfall | [7 empty] | 25 | kPa | 25 | kPa | 16 | kPa | 0.30-0.45 | 25 |  | 0.07-0.11 | 15(1,0) |  | 2.7 | 1.5 | 10 | 12.5
[14 empty] | 0.45-0.80 | 32 |  | 0.10-0.17 | 15(1,6) |  | 3.4 | 2.5 | 15 | 12.5 | 3.55
Dimension shuntgrupp | [7 empty] | 20 | mm | 40 | mm | 40 | mm | 0.80-1.00 | 32x |  | 0.16-0.27 | 15(2,5) |  | 4.7 | 5.2 | 20 | 12.5 | 5.1
Kv formel shuntgrupp | [7 empty] | 4.7 | Kvs | 18.3 |  | 18.3 | Kvs | 1.00-1.20 | 40 |  | 0.25-0.44 | 15(4,0) |  | 7.8 | 7.7 | 25 | 17 | 8.8
Tryckfall SHG exkl. styrventil | [7 empty] | 3.6668 | kPa | 3.8699 | kPa | 5.8699 | kPa | 1.20-1.70 | 40x |  | 0.40-0.69 | 20(6,3) |  | 12.4 | 13.3 | 32 | 38 | 13.1
[14 empty] | 1.70-2.40 | 50 |  | 0.64-1.10 | 25(10) |  | 17.3 | 17.1 | 32x | 38
Beräkning Kv-värde Styrventil | [7 empty] | 1.8 | KV | 7.2 |  | Välj pump |  | 2.00-3.00 | 50x |  | 1.00-1.75 | 32(16) |  | 18.3 | 18 | 40 | 52 | 19.5
Vald styrventil Kvs-värde | [7 empty] | 2.5 | KVS | 10 |  | 4 |  | 3.00-4.50 | 65 |  | 1.60-2.70 | 40(25) |  | 26.9 | 27.9 | 40x | 52
Tryckfall vald styrventil | [7 empty] | 12.96 | kPa | 12.96 |  |  |  | 4.50-6.00 | 80 |  | 2.50-4.40 | 50(40) |  | 29.7 | 30.9 | 50 | 88 | 31.5
[14 empty] | 6.00-10,0 | 100 |  | 3.10-5.40 | 65(49) |  | 64.1 | 61.1 | 50x | 88
Temperatur in/ut | [7 empty] | 60-30 |  |  |  | 19-26 |  | 10,0-16,0 | 125 |  | 4.90-8.50 | 80(78) |  | 75.1 | 70.5 | 65 | 126 | 93.5
[14 empty] | 16,0-22,0 | 150 |  | 7.90-13.5 | 100(124) |  | 93 | 98.8 | 80 | 174 | 110
Totalt tryckfall shuntgrupp | [7 empty] | 24.6268 | kPa | 24.8299 | kPa | 29.8699 | kPa |  |  |  | 12.6-22,0 | 125(200) |  | 158.8 | 158.8 | 100 | 289 | 190
Kv värde shuntgrupp | [7 empty] | 1.8136 | KV | 7.2246 | Kv | 14.8589 | KV | [6 empty] | 249.1 | 248.6 | 125 | 444 | 301
[20 empty] | 354.4 | 351.5 | 150 | 642 | 425
Shuntkod | [13 empty] | Lista 3
PERx2 | 220 | K | DN | 40 | 20 | 40 | R | 25(10) | R | 15(2,5) | Frekvensstyrd |  |  | Pump
Nr.
Fritext: | [13 empty] | 1 | Shuntab väljer
[14 empty] | 2 | Våt-pump
[14 empty] | 3 | Torr-pump
[14 empty] | 4 | Frekvensstyrd
[14 empty] | 5 | Övrigt
[14 empty] | 6 | utan pump
Större flöden, högre tryckfall eller
andra önskemål på shuntgrupper eller
ingående komponenter. Kontakta Shuntab
Rätt till ändringar förbehålls
Skicka detta till
| Shuntab Sverige AB | [6 empty] | Shuntab Sverige AB
| Södravägen 64 | [6 empty] | Artistvägen 8
| 392 45 Kalmar | [6 empty] | 121 35 Stockholm
| tel. 0480-49 17 50 | [6 empty] | tel. 08-640 25 04
| fax. 0480-49 17 40 | [6 empty] | fax. 08-640 25 05
| bebben@shuntab.se | [6 empty] | ola@shuntab.se
| Skype: shuntabbebben | [6 empty] | Skype: shunta-ola
Note on U2: Önskas annat fabrikat på styrventil med andra kvs värden. Skriv in dess ventils kvs i "vald styrventil Kvs-värde"
Note on J6: Här lägger vi in primärflödet på värmesidan i liter per sekund.
Note on L6: Här lägger vi in primärflödet på kylsidan, i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on N6: Här matar vi in vätske flödet från batterikörningen (vanligtvis samma för kyla och värmefallet)
Note on J8: Här lägger vi in det primära tryckfallet vanligtvis 15-20 kPa eftersom det sällan finns angivet.
Note on L8: Här lägger vi in det primära tryckfallet vanligtvis 15-20 kPa eftersom det sällan finns angivet.
Note on N8: Här matar vi in vätsketryckfallet sekundärt.
Note on J10: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on L10: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on N10: HÄR LÄGGER VI IN DEN SEKUNDÄRA DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1 (kan vara olika om det skiljer på flödena)
Note on J12: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on L12: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on N12: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens sekundärsida inkl. injusteringsventil och backventil
Note on J14: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on L14: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on J15: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes) OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on L15: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes) OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on N15: SKRIV IN PUMPNUMMER PÅ VALD PUMP (se lista 3)
Note on J16: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on L16: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on J18: Skriv in vattentemperaturen på värmesidan
Note on N18: Skirv in temperaturet för aggregatets batteri vis värmefallet (vinterdrift)
Note on J20: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on L20: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on N20: Totalt tryckfall sekundärsida i shuntgruppen och belastning exkl. rördragning. Detta värde skall pumpen dimensioneras efter
Note on J21: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on L21: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on N21: Kv värde totalt shuntgrupp sekundärt
Note on C24: 2-Vägs kyla/2-vägs värme = 220 3-Vägs kyla/2-vägs värme = 320 3-Vägs kyla/3-vägs värme = 330 2-Vägs kyla/3-vägs värme = 230
Note on D24: V, FÖR VÄRME K, FÖR KYLA
Note on F24: Shuntgruppens dimension kyla primär
Note on G24: Shuntgruppens dimension värme primär
Note on H24: Dimensionen på shuntens sekundärsida
Note on J24: Kvs-värdet på vald styrventil primär kyla
Note on L24: Kvs-värdet på vald styrventil primär värme
Note on M24: Här lägger shuntab in betäckning på vald pump när dimensioneringen är klar.