## Blad1
Preliminär dimensionering standardshuntgrupper utförande. 33
[11 empty] | Lista 1 |  |  | Lista 2
|  |  |  | Referens |  |  | LA01-SHG |  |  |  | Flöde | Rör DN |  | Flöde | Styrventil
[7 empty] | PRIM |  | SEK |  | l/s | mm |  | l/s | DN (Kvs)
Flöde | [6 empty] | 0.32 | l/s | 0.32 | l/s | 0.02-0.08 | 10 | MRS / Mini-Shunt | 0,02-0,03 | 15(0,25) | MRS / Mini-Shunt | Kvs värde | Kvs värde | DN | Kvs värde
[11 empty] | 0.08-0.18 | 15 |  | 0,03-0,04 | 15(0,4) |  | MMA | STAD/F |  | SHG | Balansventil
Tryckfall | [6 empty] | 5 | kPa | 15 | kPa | 0.18-0.30 | 20 |  | 0.04-0.06 | 15(0,63) |  | 2.7 | 1.5 | 10 | 12.5
[11 empty] | 0.30-0.45 | 25 |  | 0.07-0.11 | 15(1,0) |  | 3.4 | 2.5 | 15 | 12.5 | 3.55
Dimension shuntgrupp | [6 empty] | 25 | mm | 25 | mm | 0.45-0.80 | 32 |  | 0.10-0.17 | 15(1,6) |  | 4.7 | 5.2 | 20 | 12.5 | 5.1
Kv formel shuntgrupp | [6 empty] | 7.8 | Kvs | 7.8 | Kvs | 0.80-1.00 | 32x |  | 0.16-0.27 | 15(2,5) |  | 7.8 | 7.7 | 25 | 17 | 8.8
Tryckfall SHG exkl. styrventil | [6 empty] | 2.1813 | kPa | 4.1813 | kPa | 1.00-1.20 | 40 |  | 0.25-0.44 | 15(4,0) |  | 12.4 | 13.3 | 32 | 38 | 13.1
[11 empty] | 1.20-1.70 | 40x |  | 0.40-0.69 | 20(6,3) |  | 17.3 | 17.1 | 32x | 38
Beräkning Kv-värde Styrventil | [8 empty] | 2.9745 | KV | 1.70-2.40 | 50 |  | 0.64-1.10 | 25(10) |  | 18.3 | 18 | 40 | 52 | 19.5
Vald styrventil Kvs-värde | [8 empty] | 4 | KVS | 2.00-3.00 | 50x |  | 1.00-1.75 | 32(16) |  | 26.9 | 27.9 | 40x | 52
Tryckfall vald styrventil | [8 empty] | 8.2944 | kPa | 3.00-4.50 | 65 |  | 1.60-2.70 | 40(25) |  | 29.7 | 30.9 | 50 | 88 | 31.5
[11 empty] | 4.50-6.00 | 80 | MRS | 2.50-4.40 | 50(40) |  | 64.1 | 61.1 | 50x | 88
Totalt tryckfall shuntgrupp | [6 empty] | 2.1813 | kPa | 32.4757 | kPa | 6.00-10,0 | 100 |  | 3.10-5.40 | 65(49) | MRS | 75.1 | 70.5 | 65 | 126 | 93.5
Kv värde shuntgrupp | [6 empty] | 7.8 | KV | 5.6337 | KV | 10,0-16,0 | 125 |  | 4.90-8.50 | 80(78) |  | 93 | 98.8 | 80 | 174 | 110
[11 empty] | 16,0-22,0 | 150 |  | 7.90-13.5 | 100(124) |  | 158.8 | 158.8 | 100 | 289 | 190
[9 empty] | Välj pump |  |  |  |  | 12.6-22,0 | 125(200) |  | 249.1 | 248.6 | 125 | 444 | 301
[9 empty] | 1 | [7 empty] | 354.4 | 351.5 | 150 | 642 | 425
Shuntkod
Minishunt | 33 | V | DN | 25 | 25 | R | 15(4,0) | Shuntab väljer |  |  | Lista 3
Pump
Fritext: | Pump förses med utgång för extern driftindikering. | [9 empty] | Nr.
[11 empty] | 1 | Shuntab väljer
[11 empty] | 2 | Våt-pump
[11 empty] | 3 | Torr-pump
| Minishunt |  |  |  |  | MRS |  |  | MRS |  | 4 | Frekvensstyrd
utf. | 33 |  |  |  | utf. | 33 |  |  | utf. 33 |  | 5 | Övrigt
[11 empty] | 6 | Utan pump
Större flöden, högre tryckfall eller
andra önskemål på shuntgrupper eller
ingående komponenter. Kontakta Shuntab
Rätt till ändringar förbehålls
Skicka detta till
| Shuntab Sverige AB | [5 empty] | Shuntab Sverige AB
| Södravägen 64 | [5 empty] | Artistvägen 8
| 392 45 Kalmar | [5 empty] | 121 35 Stockholm
| tel. 0480-49 17 50 | [5 empty] | tel. 08-640 25 04
| fax. 0480-49 17 40 | [5 empty] | fax. 08-640 25 05
| bebben@shuntab.se | [5 empty] | ola@shuntab.se
| Skype: shuntabbebben | [5 empty] | Skype: shunta-ola
Note on R2: Önskas annat fabrikat på styrventil med andra kvs värden. Skriv in dess ventils kvs i "vald styrventil Kvs-värde"
Note on I5: Här lägger vi in primärflödet i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on K5: Här matar vi in vätske flödet från batterikörning eller sekundärberäkning
Note on I7: Denna typ av shuntgrupp behöver ingen huvudpump. Skriv in tryckfallet i rördragning fram till shuntgrupp
Note on K7: Här matar vi in vätsketryckfallet sekundärt.
Note on I9: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on K9: HÄR LÄGGER VI IN DEN SEKUNDÄRA DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1 (kan vara olika om det skiljer på flödena)
Note on I11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on K11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens sekundärsida inkl. injusteringsventil och backventil.
Note on K13: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on K14: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes)
Note on K15: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on P16: Offereras. Kontakta shuntab 0480-491750
Note on I17: Totalt tryckfall i shuntgruppen primärsida
Note on K17: Totalt tryckfall sekundärsida i shuntgruppen och belastning exkl. rördragning. Detta värde skall pumpen dimensioneras efter
Note on T17: Offereras. Kontakta Shuntab 0480-491750
Note on I18: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on K18: Kv värde totalt shuntgrupp sekundärt
Note on K21: SKRIV IN PUMPNUMMER PÅ VALD PUMP (se lista 3)
Note on B23: Här skriver vi in typ av shunt. Minishunt eller MRS
Note on D23: V, FÖR VÄRME K, FÖR KYLA
Note on F23: Dimnesionen på shuntens primärsida
Note on G23: Dimensionen på shuntens sekundärsida
Note on I23: Kvs-värdet på vald styrventil
Note on K23: Här lägger shuntab in betäckning på vald pump när dimensioneringen är klar.
Note on C30: Finns i andra utföranden. www.shuntab.se
Note on H30: Finns i andra utföranden. www.shuntab.se
Note on K30: Finns i andra utföranden. www.shuntab.se